- 油浸式變壓器絕緣油檢驗規範 ※

- 油品特性分析四個項目，數量共____台。

(1)含水量分析 (須遵照ASTM-D1533執行)

(2)中和價(酸價)分析 (須遵照ASTM-D974執行)

(3)界面張力 (須遵照ASTM-D971執行)

(4)電介質強度 (破壞電壓) (須遵照IEC-156執行)。

- 油中氣體分析檢驗九種氣體，數量共____台

(1)包含：H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6。

(2)投標時廠商應註明其採用何種脫氣方法及儀器最低檢測濃度，於決包時應提供儀器最低檢測濃度證明且應符合各脫氣方法之最低偵測濃度要求，否則視為資格不符。為確認儀器之準確度，投標廠商應提供最近六個月內製作之各氣體檢量線供審查。

| 氣體濃度（ppm） | 方法A | 方法B | 方法C |
| --- | --- | --- | --- |
| 氫 氣 | 5 | 20 | 0.6 |
| 碳氫氣體 | 1 | 1 | 0.06 |

方法A：Vacuum Extraction

方法B：Stripper Column Extraction

方法C：Headspace Sampling

3.絕緣紙劣化 (或稱糠醛分析)共檢驗五種成份，數量共_ __台。

(1) 5-氫氧甲基-2糠醛 (5-hydroxymethy1-2-furaldehyde,5-HMF)

(2) 2-糠醇 (2-furfuryl alcohol，2-FOL)

(3) 2-糠醛 (2-furaldehyde，2-FAL)

(4) 2-乙醯基夫喃 (2-acetylfuran，2-ACF)

(5) 5-甲基-2-糠醛 (5-methy1-2-furaldehyde，5-MEF)

投標時應註明採用何種前處理方法，並檢附五種糠醛標準品之萃取效率資料供審。相關技術規範要求參見附件（F-1）。

4.OLTC (有載切換開關)氣體分析，數量共    台。

(1)包含：H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6。

(2)投標時廠商應註明其採用何種脫氣方法，且其證照所載之各氣體濃度定量範圍必須涵蓋實際樣品之濃度（不可使用外插法定量），否則視為資格不符。

5.變壓器屬於本廠重要設備，投標廠商需領有TAF(全國認證基金會)專業檢驗證照並於報價時檢附證照影本及前述資料供業主審核。

附件（F-1）變壓器絕緣紙糠醛分析招標規範

| 項 次 | 規 範 要 求 |
| --- | --- |
| 1. | 檢驗目的：了解變壓器內部纖維性絕緣材料裂化程度。 絕緣紙裂化 (或稱絕緣紙糠醛含量、壽命診斷)分析須含： (1) 5-氫氧甲基-2糠醛 (5-hydroxymethy1-2-furaldehyde,5-HMF) (2) 2-糠醇 (2-furfuryl alcohol，2-FOL) (3) 2-糠醛 (2-furaldehyde，2-FAL) (4) 2-乙醯基呋喃 (2-acetylfuran，2-ACF) (5)5-甲基-2-糠醛 (5-methy1-2-furaldehyde，5-MEF)等五種成分，數量共_____台。 |
| 2. | 本案絕緣油中糠醛含量分析方法限用國際知名檢驗方法，即IEC 1198與ASTM D5837皆共同公告之方法，投標時廠商應註明其採用何種前處理方法，若所出具之聲明與事實不符，則委方將據以判為違約論。 |
| 3. | 有鑒於廠內變壓器新舊參雜，本案中要求得標廠商須配製高、低濃度兩條糠醛檢量線，且各檢量線至少要由五種濃度所配製，低濃度檢量線須配製為1 ppb、5 ppb、10 ppb、50 ppb、100 ppb（後四點可為相近濃度）；高濃度檢量線須需配製為100 ppb、500 ppb、1000 ppb、2500 ppb、5000 ppb（後四點可為相近濃度），且檢量線其線性相關係數(R值)不可小於0.995。投標時廠商需檢附相關資料供審查。 |
| 4. | 投標廠商於本案所分析的五種糠醛成份，其之糠醛標準品萃取效率必須符合公告方法之技術要求，意即若是採用Method B做為前處理方法，即須符合： (a)5-氫氧甲基-2糠醛至少達97%。 (b)2-糠醇至少須達95%。 (c)2-糠醛至少須達88%。 (d)2-乙醯基夫喃至少須達89%。 (e)5-甲基-2-糠醛至少須達93%。 (f)依ASTM D-5837公告方法之萃取效率公式： EE％＝（Ro/Rs）×（VE/10）×100。其中之VE值不可高過2.5 mL。 |
| 5. | 出具檢驗報告時須詳列五種糠醛之最低偵測濃度值，意即得標廠商所宣稱之儀器最低偵測濃度值，必須是實際上本身可配製出並且經儀器有效檢測、讀出者謂之，不可僅以N.D.(Not Detected)兩字表示，否則以違約論。 （投標時需檢附貴公司最近半年內之相關各檢量線資料《含原始圖譜》備審） |
| 6. | 變壓器屬於本廠重要設備，投標廠商需領有TAF（全國認證基金會）所核發本項目之檢驗證照，並於投標時檢附相關文件資料供審查，否則以資格不符論之。 |
| 7. | 若委方發現廠商的投標資料或所出具之檢驗報告不符合本規範之品質要求或是假造數據經查明屬實者，則委方得以書面通知得標廠商終止或解除契約，且不補償得標廠商因此所生之損失，並列為拒絕往來戶。 |