油  浸  式  變  壓  器  請  購  規  範  重  點

( 容 量 10 MVA 以 下 且 低 壓 側 電 壓 小 於600 V )

| 項次 | 規 格 要 求 | 品 質 要 求 | 廠商報價結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes (ˇ) | No (X) |
| 1. | 適用標準 | 除本規範及附件另有指定外，其構造、製造、材料、特性及試驗等均須符合最新版本之相關的ANSI、NEMA標準。 |  |  |
| 2. | 品管資料 | 變壓器從設計→製造→工廠品管→工廠內測(會)試→運輸→現場安裝、檢查→保固期滿等各個階段之資料皆應提供給買方備查。 |  |  |
| 3. | 系統頻率 | 60 ±3 HZ |  |  |
| 4. | 效率 | - 變壓器於OA/50%額定容量下，負載功因為1.0，線圈溫度為75℃，其在標稱電壓運轉時的效率不得小於98%。 - 同上述條件(a)，保守的滿載效率為 。 |  |  |
| 5. | 噪音測試標準 | 依NEMA TR-1施行。 |  |  |
| 6. | OA段容量下的 無載激磁電流 | - 在額定電壓及頻率下，不得超過額定電流的2.5%。 - 110%額定電壓，且頻率為57HZ時，不得超過額定電流的5%。 - 經10 Cycles後，其最大的Inrush電流須降到6~8倍的額定電流以內。 - 報價時須提供過激磁電壓—時間曲線。 - 報價時須提供最大激磁湧流—時間曲線。 |  |  |
| 7. | 鐵損 | 在頻率60 HZ，其磁通量密度為17,000高斯 (gausses)之鐵心，鐵損須低於1.25 watt/kg。 |  |  |
| 8. | 高 壓 側 套 管 | - 廠牌：日本NGK、瑞士MICAFIL或其它廠牌。 - 若為其它廠牌者，必需向買方做詳細的技術澄清。 - 為求廠商彼此站在相同基準下公平競爭，買方可以要求為同一等級的產品。 - 須為重污染型。 - 適用屋外地區。 - 沿面洩漏距離，不得小於31 mm/KV。 - 套管內部絕緣油不得與變壓器本體絕緣油互通。 - 須有詳細原廠出廠測試報告。 - 本(報價)案使用之廠牌 。 |  |  |
| 9. | 密封方式 | 採氮氣密封。 |  |  |
| 10. | 絕緣油 | - 須為新油 - 廠牌：Esso、Shell、關西（日本製），若為其它同一等級的油品則必須經買方確認同意。 - 須提供詳細的各項原廠出廠測試報告給買方。 - 本(報價)案使用廠牌 。 |  |  |
| 11. | 散熱器 | 散熱器須能承受與油槽相同的壓力與真空度 |  |  |
| 12. | 主設備體積、 面積與重量 | (a)變壓器絕緣油體積 L (b)變壓器絕緣油淨重 KG (c)變壓器鐵心淨重 KG (d)變壓器線圈淨重 KG (e)變壓器淨重 (不含絕緣油) KG (f)變壓器油槽及其配件淨重 KG (g)外加散熱器總重量 KG (h)外加散熱器總面積 m2 (i)變壓器本體可利用之有效散熱面積 m2 (j)整體變壓器完工後全部可用的散熱面積 m2 (k)必要時須親自向買方做詳細說明，倘若發現所填報之設計值太離譜時，其一切後果由廠商自行負責。 |  |  |

油  浸  式  變  壓  器  請  購  規  範  重  點

(容 量 10 MVA 以 下 且 低 壓 側 電 壓 小 於600 V)

| 項次 | 規 格 要 求 | 品 質 要 求 | 廠商報價結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes(ˇ) | No(X) |
| 13. | 油槽上蓋 | 採焊死方式。 |  |  |
| 14. | 構造方式 | 內鐵型。 |  |  |
| 15. | 安裝完成後之尺寸 | (a)本體高度(套管未安裝) mm。 (b)本體高度(包含套管) mm。 (c)投射總面積(包含各附屬品、配件)寬為 mm， 長為 mm。 |  |  |
| 16. | 阻抗百分比保証值 | (1)在OA容量下，線圈溫度以75℃作為基準值，其%R為 ，%X為 。 (2)製造誤差須在額定容量下標稱值的 + 5%以內。 |  |  |
| 17. | 額定電壓及頻率，且 於 OA容量下的損失 | 鐵損是銅損的 %。 |  |  |
| 18. | 保固期內變壓器內部 絕緣材料之品質要求 | 為使變壓器內部絕緣材料(絕緣油及絕緣紙)的供貨品質明確化，因此每一台變壓器須依檢驗規範附件的檢測規範要求，執行本案每台變壓器之絕緣油與絕緣紙的各項分析、試驗。 |  |  |
| 19. | 周溫條件 | - 最高周圍溫度不可超過40℃。 - 平均周圍溫度在任何連續24小時內不可超過30℃。 |  |  |
| 20-1 | 容許之溫升要求 | 周溫在規定的條件下，當輸出容量為100%額定容量時 - 油槽頂部最高之油溫升須小於50℃。 - 油槽頂部和底部溫度平均後之油溫升至少須小於繞組的最高平均溫升10℃以上。 - 以電阻法測量時，其繞組的最高平均溫升須小於55℃。 |  |  |
| 20-2 | 容許之溫升要求 | 周溫在規定的條件下，當輸出容量為112%額定容量時 - 油槽頂部最高之油溫升須小於60℃。 - 油槽頂部和底部平均後的油溫升至少須小於繞組的最高平均溫升10℃以上。 - 以電阻法測量時，其繞組的最高平均溫升須小於65℃。 |  |  |
| 20-3 | 冷卻風扇 | 散熱器所附加的冷卻風扇啟動後，其之另一側須有合適的風量。 |  |  |
| 21. | 溫升試驗 | - 每一台變壓器都要測試，以建立完善的Data Base。 - 廠試時若未達到(20-1)及(20-2)的要求，則賣方須重新設計、製造。買方一慨不接受其它驗收方案，因而造成的工程進度延滯之損失，慨由賣方負全責。 - 買方派員會試。 |  |  |
| 22. | 衝擊波測試 | - 每一台69及161 KV級之變壓器都要測試。 - 69 KV以下之變壓器若規格相同者可以只抽測一台，但抽測結果不合格時，則每一台都要測試。 - 買方派員會試。 |  |  |
| 23. | 工廠內例行性試驗 | 每一台變壓器皆須實施，以建立完善的Data Base。 |  |  |
| 24. | 控制箱材質 | SUS 316 |  |  |
| 25. | 耐震 | 基礎與本體結構在設計上需可承受水平方向0.33G的強震。 |  |  |
| 26. | 低壓側中性點套管比流器 | 1組，精度為10P20，容量為10VA/OA Base。 |  |  |
| 27. | 氮氣壓力(LOW)開關 | 須附一組接點。 |  |  |

廠商報價須知:1.有鑒於變壓器屬於非常重要之供電設備，本案之技術要求甚高，因此請廠商務必遵守

規範書要求的內容報價。

2.廠商報價規格與本表所列品質標準相同者，請於「Yes」欄打「ˇ」;不同者請於「No」

欄打「X」。