油  浸  式  變  壓  器  請  購  規  範  重  點

(容 量 10MVA(含) 以 上 或 低 壓 側 電 壓 為3.3KV含 以 上)

| 項次 | 規 格 要 求 | 品 質 要 求 | 廠商報價結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes(ˇ) | No (X) |
| 1. | 適用標準 | 除本規範及附件另有指定外，其構造、製造、材料、特性及試驗等均須符合最新版本之相關的ANSI、NEMA標準。 |  |  |
| 2. | 品管資料 | 變壓器從設計→製造→工廠品管→工廠內測(會)試→運輸→現場安裝、檢查→保固期滿等各個階段之資料皆應提供給買方備查。 |  |  |
| 3. | 系統頻率 | 60 ±3 HZ |  |  |
| 4. | 效率 | - 變壓器於OA/50%額定容量下，負載功因為1.0，線圈溫度為75℃，其在標稱電壓運轉時的效率不得小於99.6%。 - 同上述條件(a)，保守的滿載效率為 。 |  |  |
| 5. | 噪音測試標準 | 依NEMA TR-1施行 |  |  |
| 6. | OA段容量下的 無載激磁電流 | - 在額定電壓及頻率下，其不得超過額定電流的0.5%。 - 110%額定電壓，且頻率為57HZ時，其不得超過額定電流的2.5%。 - 經10 Cycles後其最大的Inrush 須降到6~8倍的額定電流以內。 - 報價時須提供過激磁電壓—時間曲線。 - 報價時須提供最大激磁湧流—時間曲線 。 |  |  |
| 7. | 鐵損 | 在頻率60 HZ，其磁通量密度為17,000高斯 (gausses)之鐵心，鐵損須低於1.25 watt/kg。 |  |  |
| 8. | 套管 | - 廠牌：日本NGK、瑞士MICAFIL或其它廠牌。 - 若為其它廠牌者，必須與買方做詳細的技術澄清。 - 為求廠商彼此站在相同基準下公平競爭，買方可以要求為同一水平的產品。 - 須為重污染型。 - 適用屋外地區。 - 沿面洩漏距離，不得小於31mm/KV。 - 套管內部絕緣油不可與變壓器本體絕緣油互相流通。 - 須有詳細之原廠出廠測試報告。 - 本(報價)案使用廠牌 。 |  |  |
| 9. | 切換器 | 69或161 KV級變壓器不論是使用有載或無載切換器 (Tap Changer )，應優先採用MR品牌（德國製），若為其它同一等級的產品，則必須經買方確認同意。 |  |  |
| 10. | 絕緣油 | - 須為新油。 - 廠牌：Esso、Shell、關西（日本製），若為其它同一等級的油品，必須經買方確認同意。 - 須提供詳細之原廠各項測試報告給買方。 - 本(報價)案使用廠牌 。 |  |  |
| 11. | 散熱器 | 散熱器須能承受與油槽相同的壓力與真空度 |  |  |
| 12. | 主設備體積、 面積與重量 | (a)變壓器絕緣油體積 L (b)變壓器絕緣油淨重 KG (c)變壓器鐵心淨重 KG (d)變壓器線圈淨重 KG (e)變壓器淨重 (不含絕緣油) KG (f)變壓器油槽及其配件淨重 KG (g)外加散熱器總重量 KG (h)外加散熱器總面積 m2 (i)變壓器本體可利用之有效散熱面積 m2 (j)整體變壓器完工後全部可用的散熱面積 m2 (k)必要時須親自向買方做詳細說明，倘若發現所填報之設計值太離譜時，其一切後果由廠商自行負責。 |  |  |

油  浸  式  變  壓  器  請  購  規  範  重  點

(容 量 10MVA(含) 以 上 或 低 壓 側 電 壓 為3.3KV含 以 上)

| 項次 | 規 格 要 求 | 品 質 要 求 | 廠商報價結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes(ˇ) | No (X) |
| 13. | 油槽上蓋 | 採焊死方式。 |  |  |
| 14. | 儲油槽密封 | - 採隔膜式或氣袋式。 - 現場抽真空注油前，須事先提供詳細的S.O.P.並向買方監工人員說明清楚。 |  |  |
| 15. | 構造方式 | 內鐵型。 |  |  |
| 16. | 安裝完成後之尺寸 | (a)本體高度(套管未按裝) mm。 (b)本體高度(包括套管) mm。 (c)投射總面積(包含各附屬品、配件)寬為 mm， 長為 mm。 |  |  |
| 17. | 阻抗百分比保証值 | (1)在OA容量下，線圈溫度以75℃做為基準值，其%R為 ，%X為 。 (2)製造誤差須在額定容量下標稱值的 + 5%以內。 |  |  |
| 18. | 額定電壓及頻率，且於 OA容量下的損失 | 鐵損是銅損的 %。 |  |  |
| 19. | 保固期內變壓器內部 絕緣材料品質要求 | 為使變壓器內部絕緣材料(絕緣油及絕緣紙)的供貨品質明確化，因此每一台變壓器須依檢驗規範附件的檢測規範要求，執行本案每台變壓器之絕緣油與絕緣紙的各項分析、試驗。 |  |  |
| 20 | 周溫條件 | - 最高周圍溫度不可超過40℃。 - 平均周圍溫度在任何連續24小時內不可超過30℃。 |  |  |
| 21-1 | 容許之溫升要求 | 周溫在規定的情況下，當輸出容量為100%額定容量時 - 油槽頂部之最高油溫升必須小於50℃。 - 油槽頂部和底部平均後之油溫升至少須小於繞組的最高平均溫升10℃以上。 - 以電阻法測量時，其繞組之最高平均溫升須小於55℃。 |  |  |
| 21-2 | 容許之溫升要求 | 周溫在規定的情況下，當輸出容量為112%額定容量時 - 油槽頂部之最高油溫升須小於60℃。 - 油槽頂部和底部平均後之油溫升至少必須小於繞組的最高平均溫升10℃以上。 - 以電阻法測量時，其繞組之最高平均溫升須小於65℃。 |  |  |
| 21-3 | 冷卻風扇 | 散熱器所附加的冷卻風扇啟動後，其之另一側須有合適的風量。 |  |  |
| 22. | 溫升試驗 | - 每台變壓器都要測試，以建立完善的Data Base。 - 廠試時若未達到(21-1)及(21-2)的要求，則賣方須重新設計、製造。買方一慨不接受其它驗收方案，因而造成的工程進度延滯之損失，慨由賣方負全責。 - 買方派員會試。 |  |  |
| 23. | 衝擊波測試 | - 每台69及161 KV級之變壓器都要測試。 - 69 KV以下之變壓器若規格相同者可以只抽測一台，但抽測結果不合格時，則每一台都要測試。 - 買方派員會試。 |  |  |
| 24. | 工廠內例行性試驗 | 每一台變壓器皆須實施，以建立完善的Data Base。 |  |  |
| 25. | 控制箱材質 | SUS 316。 |  |  |
| 26. | 耐震 | 基礎與本體結構在設計上須可承受水平方向0.33G的強震。 |  |  |

廠商報價須知:1 有鑒於變壓器屬於非常重要之供電設備，本案之技術要求甚高，因此請廠商務必遵守

規範書要求的內容報價。

2.廠商報價規格與本表所列品質標準相同者請於「Yes」欄打「ˇ」;不同者請於「No」

欄打「X」。