油浸式變壓器檢驗規範附件

- 新製變壓器內部絕緣材料(絕緣紙、絕緣油)供貨品質試驗，要求內容如下：

- 現場變壓器的儀電設計與維護保養單位（以下簡稱甲方），本案變壓器報價得標廠商（以下簡稱乙方），負責絕緣油油品特性分析、油中氣體分析及糠醛分析的廠商（以下簡稱丙方），由於此一檢驗有關於變壓器之驗收未免爭議，乙方應委任領有TAF (全國認證基金會)所核發該項目之檢驗證照的廠商執行相關檢測試驗。

- 品質試驗工作的內容：

- 變壓器注油前之絕緣油品質（糠醛）分析，需依照附件A之規定執行。

- 送電運轉前、後絕緣油油品特性分析，需依照附件A之規定執行。

- 送電運轉後絕緣油油中氣體分析，需依照附件A之規定執行。

- 送電運轉後絕緣紙的裂化(糠醛)分析，需依照附件A之規定執行。

- 檢驗對象：本案所採購的每台變壓器皆須執行(a),(b),(c),(d)各項之檢測。

- 絕緣油油品特性分析項目：電介質強度 (破壞電壓)、含水量分析、中和價 (酸價)

分析與界面張力等四項。

- 油中氣體分析成份：須含H2,O2,N2,CO,CO2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6等九種氣體。

- 絕緣紙劣化 (糠醛含量)分析：須含5-氫氧甲基-2-糠醛、2-糠醇、2-糠醛、2-乙醯基呋喃、5-甲基-2-糠醛等五種成份。

- 油品特性分析、油中氣體分析與糠醛分析，乙方必需委託丙方完成，以達專業分工。

- 丙方執行各項檢測所需之費用由乙方負責。

- 本採購案號(               )的檢測公司（丙方）名稱為                    。

- 絕緣材料保固、驗收標準：

  - 絕緣油油中含水量分析之檢驗方法必需遵照ASTM-D1533，另161KV級變壓器其水份須在15ppm以下，69KV級(含)以下的變壓器須在35ppm以下。

  - 絕緣油油品中和價 (酸價)分析之檢驗標準必需遵照ASTM-D974，且其測試值須在0.03mg KOH/g以下。

  - 絕緣油油品界面張力分析之檢驗方法必需遵照ASTM-D971，且其測試值須在40 Dynes/cm (at 25℃)以上。

  - 絕緣油油品電介質強度 (破壞電壓)分析之檢驗標準必需須遵照IEC 156，且其測試值須在50KV以上。

  - 甲方所購買之變壓器其所灌注之新品絕緣油，其之絕緣油所含總糠醛濃度不可超過20ppb。

  - 新製變壓器的絕緣油油中氣體在送電後運轉的一年內，其所含CO、H2、CH4、C2H2、C2H4與C2H6等六種可燃性氣體的總濃度須符合IEC-1181 TABLE A.1所列的規定值以內，且O2的濃度應在合理範圍內。

  - 絕緣紙在甲方現場正式運轉的第30天，丙方須取油做糠醛成份分析，藉以建立該變壓器之初始背景值；並在第365天再次分析以得知其成長率。

  - 保固期內其它於本附件未提及者，則一律比照台電I-002的用油標準來驗收。

10. 如果本採購案中相關的變壓器在原製造廠內抽真空注油後不再排放出來，且變壓器在完成廠試後就直接運送到甲方的現場，則乙方需請丙方完成變壓器之下列有關絕緣油、絕緣紙的品質測試及背景值的建立：

  - 欲注入變壓器之新品絕緣油其之糠醛濃度必須符合項目9 (e)的要求。

  - 變壓器送電滿一個月：油中氣體成份背景值的分析與建立。

  - 變壓器送至甲方現場於送電前，須做一次如項目3 所要求的油品特性分析。

  - 當前述之項目10(a) (b) (c)的檢驗完成後，則乙方應通知丙方於送電後第180天及第365天，親赴甲方現場取油執行詳如項目3、4所要求的檢測。

  - 正式送電後的第30天須完成第一次絕緣紙的糠醛成份分析，以建立背景值。

  - 正式送電後的第365天須再做一次絕緣紙的劣化 (糠醛含量)分析，藉以得知其之年增率。

11. 若本採購案中相關的變壓器絕緣油必須在甲方現場灌注時，則受委託之丙方須完成下列所述變壓器之絕緣油與絕緣紙的品質測試及背景值的建立：

- 對於須做BIL試驗或溫升試驗的變壓器，則在甲方完成廠內會驗(試)的前、後，丙方須在甲方會同下共赴乙方廠內取油，藉以完成甲方所要求項目4之測試，而且這兩次（會試的前、後）的油中氣體成份必須符合項目9 (f)的要求(因此乙方應慎選油品)。

- 日後本案相關之變壓器需在甲方現場注油時，受委託之丙方須赴甲方現場取油灌車或油桶的油，並依項目9 (e) 的規定執行檢測，藉以確認絕緣油是否為新品。

- 變壓器於灌油靜置後於送電前絕緣油之油品特性、送電後30天之油中氣體成份的第一次分析、試驗。

- 送電後第180天及第365天須再各做一次油品特性及油中氣體的分析、試驗。

- 正式送電後的第30天須完成第一次絕緣紙的糠醛成份分析。

- 正式送電後的第365天須再赴甲方取油做絕緣紙糠醛含量分析。

12. 現場每一台變壓器，每次的取油工作必須在甲方監工人員陪伴下由丙方執行，取油後須保持現場環境的乾淨。

13. 乙方（或丙方）對委託之每一台變壓器絕緣油於完成分析測試後，經診斷為「異常」或是「須注意」之變壓器，應有立即告知甲方之義務，不可隱瞞。